NBR 5626:2020

Sistemas prediais de água fria e água quente

Resumo de estudo com esquemas e questões comentadas

Base: ABNT NBR 5626:2020, segunda edição (29.06.2020), versão corrigida de 30.09.2020

Sobre este material

Resumo escrito em linguagem própria e organizado por tema. Não reproduz nem substitui o texto da norma: os números entre parênteses indicam o item da NBR 5626:2020 para você conferir na fonte. Os esquemas são desenhos didáticos simplificados, feitos para este resumo, e não as figuras originais. As seções 18 a 20 trazem as questões do seu caderno comentadas e um treino extra. Lacuna da cópia usada como base: faltam as páginas 4, 5 e 31 da norma. Por isso ficaram de fora as definições 3.21 a 3.42, os itens 6.15.2.5 a 6.15.2.9 (parte da proteção contra refluxo) e a figura sobre ventilação de coluna de distribuição.

# 1. Ficha rápida: os números da norma

Os valores abaixo concentram a maior parte das cobranças numéricas. As seções seguintes explicam o contexto de cada um.

| Assunto | Valor | Item |
| --- | --- | --- |
| Reserva mínima de água potável | Pelo menos 24 h de consumo normal do edifício, somando o volume de incêndio quando armazenado junto | 6.5.6.2 |
| Reserva máxima (recomendação, em nota) | 3 dias de consumo diário, quando não for possível determinar o volume máximo, ou meios que preservem a água | 6.5.6.3 |
| Reposição do reservatório | Volume de consumo diário reposto em até 6 h; em residência unifamiliar, até 3 h | 6.7.2 |
| Bombas de recalque ou pressurização | No mínimo 2, com funcionamento independente | 6.5.11.2 |
| Pressão dinâmica mínima no ponto de utilização | 10 kPa (1 mca), em qualquer caso | 6.9.2 |
| Pressão dinâmica mínima em qualquer ponto da rede | 5 kPa (0,5 mca), exceto trechos verticais de saída de reservatório elevado para o barrilete | 6.9.3 |
| Pressão estática máxima no ponto de utilização | 400 kPa (40 mca) | 6.9.4 |
| Sobrepressão por transientes | Até 200 kPa (20 mca) acima da pressão dinâmica de projeto | 6.9.6 |
| Velocidade da água | Sem limite numérico obrigatório; 3 m/s aparece só em nota | 6.8.3 |
| Estação redutora de pressão | Pelo menos 2 válvulas em paralelo (uma sobressalente); uma estação por zona de pressão | 6.9.7 e 6.9.11 |
| Água quente para uso corporal | Acima de 45 °C, limitador automático obrigatório | 6.10.4.3 |
| Água quente em ambiente sanitário com misturador convencional | Limite de 70 °C na tubulação | 6.10.3 |
| Temperatura máxima recomendada (nota) | 38 °C para duchas higiênicas, jardins de infância e certas clínicas e hospitais | 6.10.4.4 |
| Medidas extras de segurança | Precauções acima de 90 °C no sistema; controles na geração acima de 95 °C | 6.10.7.1 e 6.13.2.1 |
| Separação atmosférica | Afastamento lateral L ≥ 3d; altura S conforme o diâmetro (ver seção 12) | 6.15.2.3 |
| Ensaio de estanqueidade das tubulações | 600 kPa ou 1,5 vez a máxima pressão de trabalho, o que for menor; sem queda de pressão por 1 h | 7.3.1 |
| Ensaio em tubulação de água quente | Água a no mínimo 80 °C, antes do isolamento ou do recobrimento | 7.3.1.3 |
| Ensaio de estanqueidade de reservatório | 72 h sem vazamento nem extravasamento | 7.3.3.3 |
| Desinfecção química (Anexo F) | Cloro livre de no mínimo 20 mg/L, com repouso mínimo de 2 h | F.3.3 |
| Desinfecção térmica (Anexo F) | No mínimo 70 °C, com fluxo de pelo menos 30 min em cada peça | F.3.4 |

Esquema 1. Limites de pressão da norma (elaboração própria).

# 2. O que é a norma e onde se aplica

- Objeto: requisitos de projeto, execução, operação e manutenção dos sistemas prediais de água fria e água quente, abreviados na norma como SPAFAQ (seção 1).

- Só água potável. Vale para qualquer tipo de edifício, residencial ou não. Não se aplica a água não potável, a água de processos industriais nem a processos internos de equipamentos específicos.

- Preocupações centrais: bom desempenho do sistema, uso racional de água e energia, preservação da potabilidade e segurança sanitária.

- Histórico: é a segunda edição, de 29.06.2020, com versão corrigida em 30.09.2020 (Errata 1). Cancela e substitui a NBR 5626:1998 e também a NBR 7198:1993, de água quente. A partir de 2020, água fria e água quente estão na mesma norma.

- Transição: a edição de 2020 não se aplica a projetos protocolados para aprovação antes da publicação, nem aos protocolados até 180 dias depois dela. Nesses casos vale a edição de 1998.

- Normas citadas que costumam aparecer junto: NBR 5674 (gestão da manutenção), NBR 14037 (manual de uso, operação e manutenção), NBR 6493 (cores de tubulações), NBR 10152 (níveis de ruído), NBR 15575-6 (desempenho, sistemas hidrossanitários), NBR 15932 (instalador hidráulico), NBR 16280 (reformas), NBR 16792 (conservação de água) e NBR 16824 (prevenção de legionelose).

# 3. Vocabulário essencial

Definições reescritas de forma resumida, a partir da seção 3. A ordem segue o caminho da água, da rua até o ponto de uso.

Esquema 2. Partes de um sistema com abastecimento indireto (elaboração própria).

| Termo | Ideia central |
| --- | --- |
| Água fria / água quente | Água potável à temperatura ambiente / água potável acima da temperatura ambiente por aquecimento artificial. |
| Ramal predial | Trecho entre a rede pública e o início do alimentador predial (ou da rede predial de distribuição). O ponto onde termina é convencionado pela concessionária. |
| Alimentador predial | Liga a fonte de abastecimento a um reservatório ou à rede predial de distribuição. |
| Sistema direto / indireto | Direto: a água vem diretamente da fonte de abastecimento. Indireto: a água vem de um reservatório do edifício. |
| Barrilete | Tubulação da qual saem as colunas de distribuição. |
| Coluna de distribuição | Sai do barrilete e alimenta os ramais. |
| Ramal | Sai da coluna (ou direto do barrilete) e alimenta os sub-ramais. |
| Sub-ramal | Liga o ramal ao ponto de utilização. |
| Aquecimento individual | Aquecedor a jusante do ponto de água fria; dispensa rede de distribuição de água quente. |
| Aquecimento central privado | Aquecedor remoto que atende pontos de uma mesma unidade. |
| Aquecimento central coletivo | Aquecedor remoto que atende pontos de mais de uma unidade. |
| Conexão cruzada | Qualquer contato entre a água potável do sistema e água não potável ou de qualidade desconhecida. |
| Refluxo | Entrada, na tubulação, de água vinda de outra origem que não a fonte prevista. Inclui a retrossifonagem e o refluxo por vasos comunicantes. |
| Retrossifonagem | Refluxo de água usada para dentro da tubulação porque a pressão nela ficou abaixo da atmosférica. |
| Separação atmosférica | Espaço preenchido por ar entre a saída do ponto de suprimento (ou da peça de utilização) e o nível de transbordamento do reservatório ou aparelho. |
| Quebrador de vácuo | Componente que impede o refluxo causado por queda transitória da pressão a montante. |
| Pressão estática | Carga de pressão em uma seção da tubulação cheia, mas sem escoamento. |
| Válvula redutora de pressão | Reduz a pressão dinâmica a jusante e impede a transmissão da pressão estática de montante quando não há escoamento. |
| Relação de redução de pressões | Quanto a pressão de entrada pode superar a de saída sem cavitação, ruído e desgaste. Em uma relação 4:1, a de montante pode ser até quatro vezes a de jusante. |
| Zona de pressão | Pavimentos ou setores atendidos diretamente por uma mesma estação redutora de pressão. |
| Tubo respiro / tubo ventilador | Respiro: deixa sair ar ou vapor. Ventilador: deixa entrar ar na tubulação no esvaziamento ou em pressão negativa, servindo de proteção não localizada contra refluxo. |
| Extravasão, aviso e limpeza | Extravasão: escoa o excesso acima do nível de transbordamento. Aviso: leva parte do excesso a local visível, como alerta de falha. Limpeza: esvazia o reservatório. |
| Sifão térmico | Trecho vertical em U (invertido ou não) que dificulta a passagem de calor por convecção natural. |
| Tubulação de retorno / recirculação | O retorno leva a água quente de volta ao reservatório ou aquecedor; a recirculação mantém a água quente em movimento para que chegue mais rápido ao ponto. |
| Tubulação aparente / recoberta | Aparente: externa ao elemento construtivo, sem cobertura. Recoberta: em espaço projetado para isso, com acesso pela remoção do cobrimento. |
| Diâmetro nominal (DN) | Número que classifica os componentes. Não é medido nem usado em cálculo. |
| Vida útil de projeto (VUP) | Período para o qual o sistema é projetado, supondo manutenção correta. Não se confunde com vida útil, durabilidade ou prazo de garantia. |

Três tipos de profissional

Habilitado: graduado e registrado no órgão de classe; elabora projetos e assume responsabilidade técnica (3.46). Qualificado: tem treinamento comprovado por entidade reconhecida para montagens, manutenções e ensaios (3.47). Capacitado: trabalha sob orientação e responsabilidade de um profissional habilitado (3.45).

# 4. Documentação e materiais

## Documentação (seção 4)

- O projeto deve trazer, entre outros elementos: premissas e método de dimensionamento, memorial descritivo, volumes de armazenamento, pressões de trabalho, simultaneidade de uso e vazões de projeto, fontes de abastecimento, dispositivos de segurança, desenhos e diagrama vertical, especificações de componentes e a vida útil de projeto com as manutenções necessárias para atingi-la (4.1).

- O projeto fornece subsídios para o manual de operação, uso e manutenção (NBR 14037) e para o programa de manutenção preventiva (NBR 5674) (4.2).

- Os documentos do sistema ficam em posse do responsável legal pela edificação (4.3).

## Materiais e componentes (seção 5)

- Não podem afetar a potabilidade, não podem ter o desempenho comprometido pela água ou pelo meio e devem resistir às solicitações de uso (5.1).

- O que fica em contato permanente com a água não pode transmitir gosto, cor, odor ou toxicidade, nem favorecer micro-organismos (5.2).

- Superfícies em contato com a água potável devem resistir à corrosão (5.4).

- Se for inevitável usar material que favoreça biofilme (poroso, rugoso, com microfissuras), a manutenção deve ser avisada da necessidade de limpezas programadas (5.3).

- A norma não pretende barrar novos materiais e tecnologias; o Anexo E orienta como avaliá-los (5.1, nota).

# 5. Projeto: regras gerais e abastecimento

- O projeto é feito por profissional habilitado, com os dados de registro em todos os elementos, em qualquer etapa (6.1.1).

- Requisitos de projeto durante a vida útil: preservar a potabilidade; fornecer água de forma contínua, em quantidade, pressão, vazão e temperatura adequadas; prever acesso para verificação e manutenção; setorizar a distribuição; evitar ruído inadequado; posicionar bem as peças de utilização; minimizar patologias; considerar a manutenibilidade; equilibrar as pressões de água fria e quente a montante de misturadores convencionais (6.2).

- Onde há rede pública, é obrigatória a consulta prévia à concessionária sobre vazões, pressões, características da água e constância do abastecimento (6.3.1).

- Para água de poço, consulta prévia ao órgão gestor de recursos hídricos e verificação do padrão de potabilidade (6.3.2).

- Usando água da concessionária e de outra fonte ao mesmo tempo, é preciso impedir o refluxo dessa outra fonte para a rede pública (6.3.3).

- Sistema de água não potável, quando existir, é totalmente independente. Conexão cruzada é vedada (6.5.1.2).

- O abastecimento pode ser direto ou indireto, conforme as informações preliminares e as exigências da concessionária (6.5.2.1).

## Alimentador predial (6.5.3)

- Resiste à pressão máxima da fonte e tem capacidade de vazão para abastecer o reservatório na pressão mínima. Essas pressões são informadas pela concessionária.

- Enterrado, guarda afastamento horizontal de fontes potencialmente poluidoras. Se ficar na mesma vala de uma tubulação poluidora, deve passar por cima: a geratriz inferior externa do alimentador fica acima da geratriz superior externa da outra tubulação (6.5.3.2).

# 6. Reservatórios de água fria

Esquema 3. Elementos de um reservatório de água potável (elaboração própria).

## Proteção sanitária (6.5.5)

- Opaco ou protegido contra a luz; estanque; com tampa ou porta de acesso opaca e firmemente presa.

- Deve permitir ver e reparar vazamentos e impedir contaminação por agente externo.

- Toda abertura que se comunique com o exterior é protegida contra a entrada de líquidos, poeira, insetos e outros animais.

- Resistente à corrosão ou com revestimento interno protetor. As superfícies acima do nível da água também não podem liberar substâncias nem favorecer biofilme, por causa da condensação.

## Capacidade e forma (6.5.6)

- Mínimo: 24 h de consumo normal, somado ao volume de incêndio quando armazenado junto (6.5.6.2).

- Máximo: o volume deve preservar a potabilidade durante o tempo de detenção, para não perder o efeito residual do desinfetante. Se não for possível calcular, a nota recomenda limitar a 3 dias de consumo diário ou prever meios de preservação (6.5.6.3).

- Reservatórios elevados são divididos em dois ou mais compartimentos, para permitir manutenção sem interromper a distribuição. A exceção são as residências unifamiliares isoladas. O menor compartimento deve cobrir o pico de consumo durante uma manutenção normal, e cada um opera de forma autônoma (6.5.6.5).

- O reservatório inferior pode ter compartimento único quando o volume do superior for suficiente para o período de limpeza do inferior (6.5.6.7).

- Forma, posição de entrada e saída e tomada de água devem evitar zonas de estagnação (6.5.6.6).

- Em reservatórios interligados, a água deve circular por todos. É vedado operá-los exclusivamente como vasos comunicantes (6.5.6.8).

## Instalação e operação (6.5.7 e 6.5.8)

- Reservatório pré-fabricado fica sobre base plana e estável, em local com escoamento para vazamentos; as tubulações ligadas a ele não podem transmitir esforços às paredes (6.5.7.2).

- O alimentador predial termina em um componente de controle automático de nível, ajustável e com proteção contra refluxo (6.5.8.1).

- Registro de fechamento no alimentador predial, a montante e próximo do reservatório, e na tubulação de recalque, a montante e próximo do reservatório superior (6.5.8.2).

- O nível máximo da água fica abaixo da geratriz inferior do extravasor e, se houver, da tubulação de aviso (6.5.8.3).

## Limpeza, extravasão e aviso (6.5.9)

- Reservatórios de água fria ou quente têm tubulação de limpeza, com registro de fácil acesso próximo à saída (6.5.9.1).

- Reservatório moldado no local: cantos internos arredondados ou chanfrados e fundo com leve declividade para a limpeza (6.5.9.2).

- Reservatórios atmosféricos de água fria têm extravasor, dimensionado para escoamento livre e sem risco de bloqueio por partículas flutuantes (6.5.9.3 e 6.5.9.4).

- Deve haver um meio de alerta de falha no controle de nível, como a tubulação de aviso de extravasão (6.5.9.5). Quando adotada, ela descarrega imediatamente, em local adequado e de fácil constatação (6.5.9.7), e é derivada do extravasor de modo a não receber a água da limpeza (6.5.9.8).

- As extremidades do extravasor e do aviso recebem tela ou malha contra vetores. A área de passagem das frestas deve ser maior que a seção interna do tubo (6.5.9.6).

- A descarga de extravasão, limpeza e aviso não pode permitir refluxo, conexão cruzada nem entrada de gases. É vedada a ligação direta com esgoto sanitário e com águas pluviais (6.5.9.10).

O reservatório deve ter abertura e espaço ao redor suficientes para inspeção, manutenção e limpeza com segurança (6.5.10).

# 7. Recalque e pressurização

- No mínimo duas bombas independentes, para manter o abastecimento na falha ou manutenção de uma delas (6.5.11.2). O sistema deve permitir o funcionamento simulado de qualquer bomba para teste (6.5.11.3).

- Alternância automática entre partidas consecutivas, para não deixar água parada em bomba inoperante (6.5.11.9).

- Local com baixa transmissão de ruído e vibração, espaço e acesso para manutenção, ventilação para dissipar calor e drenagem (6.5.11.4). Ruído e vibração dentro dos limites da NBR 10152 (6.5.11.11).

- Sucção: evitar vórtice e entrada de ar, proteger contra detritos (6.5.11.5) e posicionar a tomada elevada em relação ao fundo (6.5.11.8). A perda de carga do dispositivo de proteção entra na verificação do NPSH disponível (6.5.11.7).

- Bombas selecionadas para não cavitar e para o maior rendimento possível (6.5.11.6 e 6.5.11.12).

- Comandos automáticos condicionados ao nível dos reservatórios (6.5.11.16). O sistema não pode ser acionado com o reservatório que o abastece no nível mínimo operacional (6.5.11.17).

- Recalque comum a duas ou mais torres: partidas e paradas com variação gradual de rotação (6.5.11.13); alternância automática da primeira bomba, uma bomba reserva e isolamento automático da defeituosa, com alarme sonoro ou visual (6.5.11.14).

- Pressurização: deve garantir a continuidade do abastecimento, com desvio (by-pass) dotado de válvula de retenção e sem válvula de bloqueio, para que o abastecimento por gravidade seja automático quando a bomba parar (6.5.11.18). Precisa de dispositivo que admita ar no esvaziamento, expulse ar no enchimento e elimine bolhas em operação (6.5.11.20).

# 8. Distribuição e tubulações

## Setorização (6.5.12)

A distribuição deve permitir manutenção em partes, com registros de fechamento ou dispositivos equivalentes, em especial (6.5.12.4):

- no barrilete, no trecho que o alimenta; no abastecimento indireto, em cada trecho que liga o barrilete ao reservatório;

- na coluna de distribuição, a montante do primeiro ramal;

- no ramal, a montante do primeiro sub-ramal, em ao menos um dos ambientes sanitários da unidade;

- a montante do hidrômetro, quando houver medição individualizada.

- Em sanitários de uso público, ao menos um ponto de cada tipo de aparelho tem registro exclusivo, para não interditar o ambiente por causa de uma avaria (6.5.12.6).

- Medidores de consumo em local de fácil acesso e facilmente removíveis. Se a instalação for futura, o projeto prevê um espaçador de fácil remoção (6.5.12.7).

- Água fria e água quente são protegidas uma contra a entrada da outra. Duchas higiênicas e torneiras com gatilho de ponta exigem válvula de retenção, no aparelho ou no ponto de utilização (6.5.12.8).

- Minimizar a transferência de calor da água quente para a água fria (6.5.12.9) e o tempo de chegada da água quente ao ponto mais distante (6.5.12.10).

## Tubulações (6.6)

- Projetar para minimizar o acúmulo de ar ou vapor. Onde um trecho em forma de sifão for inevitável, o ponto mais alto a jusante recebe meio de eliminação de ar (6.6.2).

- Trechos horizontais com apoios que evitem flechas, considerando o tubo cheio de água (6.6.3).

- O retorno de água quente pode ter dispositivo de recirculação, cujo acionamento não pode causar variações de pressão e vazão que provoquem escaldamento (6.6.4). Com dois ou mais ramais no retorno, as vazões são balanceadas hidraulicamente (6.6.5).

# 9. Vazões, velocidades e pressões

## Vazões (6.7)

- O projeto explicita as vazões consideradas nos pontos de utilização, inclusive as máximas (6.7.1.1 e 6.7.1.2).

- O projeto informa expressamente que usar aparelhos de consumo superior ao previsto é responsabilidade do usuário. A informação vai para o manual entregue ao usuário final (6.7.1.3).

- Abastecimento do reservatório: repor o volume de consumo diário em até 6 h; em residências unifamiliares, até 3 h (6.7.2).

## Velocidades (6.8)

A norma trata a velocidade por critério de desempenho, sem fixar um teto obrigatório. O dimensionamento deve limitar a velocidade para evitar:

- ruído acima dos níveis da NBR 10152 (6.8.1);

- golpes de aríete prejudiciais aos componentes (6.8.3);

- cavitação, sobretudo em mudanças bruscas de direção e em componentes com restrição de seção, como válvulas redutoras e torneiras de boia (6.8.5).

Atenção

O valor de 3 m/s aparece apenas em nota: adotá-lo como velocidade média máxima limita os picos de sobrepressão, mas não evita o golpe de aríete (6.8.3). A limitação de velocidade não se aplica a trechos comprovadamente livres de golpe de aríete e com isolação acústica adequada (6.8.4).

## Pressões (6.9)

- A pressão dinâmica mínima no ponto de utilização é a necessária para garantir a vazão de projeto, e nunca inferior a 10 kPa (6.9.1 e 6.9.2).

- Ela pode ser obtida com o fabricante ou pelo fator de vazão da peça: Q = K·√P, com Q em L/s e P em kPa (6.9.2).

- Em qualquer ponto da rede de distribuição, pressão dinâmica mínima de 5 kPa. A exceção são os trechos verticais de tomada d'água na saída de reservatórios elevados para os barriletes, em sistemas indiretos (6.9.3).

- Pressão estática máxima nos pontos de utilização: 400 kPa (6.9.4).

- Sobrepressões por transientes hidráulicos são admitidas até 200 kPa acima da pressão dinâmica de projeto (6.9.6).

- A montante de misturadores convencionais, as pressões dinâmicas de água fria e quente devem ser próximas, para evitar oscilação de temperatura (6.9.5).

## Válvulas e estações redutoras de pressão (6.9.7 a 6.9.15)

- Estação que atende várias unidades ou setores: pelo menos duas válvulas redutoras em paralelo, uma delas sobressalente (6.9.7).

- Válvula isolada, que atende uma única unidade, um setor, um trecho ou um ponto: pode ser uma só e sem by-pass, desde que o projeto exija manter na edificação ao menos uma válvula sobressalente idêntica (6.9.8).

- Cada estação abastece uma única zona de pressão (6.9.11).

- A seleção respeita o diferencial mínimo, a relação de redução de pressões e a faixa de vazões do equipamento (6.9.9 e 6.9.10).

- A estação deve evitar acúmulo de ar na saída (6.9.12), ter proteção contra sobrepressão a jusante em caso de falha, com alerta (6.9.13), e ficar em área comum, com acesso e drenagem (6.9.15).

# 10. Água quente

Esquema 4. Temperaturas de referência da norma (elaboração própria).

## Limites de temperatura e escaldamento (6.10)

- Trechos que possam conduzir água acima de 70 °C são identificados, isolados e protegidos (6.10.2).

- Em ambientes sanitários com misturadores convencionais, a água na tubulação é limitada a 70 °C. Acima disso, é obrigatório um meio automático de segurança intrínseca que limite a temperatura nos pontos (6.10.3).

- Onde a água para uso corporal puder passar de 45 °C, usa-se recurso automático de segurança intrínseca para limitar a esse valor (6.10.4.3).

- Em hospitais, escolas, jardins de infância e residências de idosos, a temperatura máxima é limitada automaticamente. A nota recomenda 38 °C para duchas higiênicas, jardins de infância e determinadas clínicas e hospitais (6.10.4.4).

- A tubulação de água fria que alimenta aquecedor ou misturador não pode alimentar aparelho cuja operação cause transiente de pressão ou escaldamento, como a válvula de descarga (6.10.4.1).

- Superfícies expostas do sistema de água quente recebem isolamento térmico contra queimaduras (6.10.5). A água fria é protegida de fontes de calor, inclusive onde cruza ou passa perto de tubos de água quente (6.10.6).

- Onde a temperatura puder passar de 90 °C, tomam-se precauções contra danos ao sistema e aos usuários. Dispositivos de segurança ficam acessíveis (6.10.7).

## Dilatação e isolamento térmico (6.11 e 6.12)

Esquema 5. Braço de flexão: o trecho perpendicular absorve a dilatação ΔL do trecho longo (elaboração própria).

- O projeto considera dilatação e contração e prevê liras ou juntas de expansão quando necessário. Sem essa possibilidade, usam-se ancoragens, suportes, tubos e conexões que resistam às tensões e à fadiga (6.11.2).

- Apoios e abraçadeiras com material resiliente entre o tubo e a fixação (6.11.3).

- Mudanças de direção e derivações devem absorver a movimentação de trechos retos longos, pelo próprio traçado (braço de flexão) ou por componente adequado (6.11.4).

- O sistema de distribuição de água quente tem isolamento térmico em toda a extensão (6.12.3). Aquecedores, reservatórios e tubulações são projetados para reduzir perdas, que devem ser estimadas no projeto (6.12.1 e 6.12.2).

## Geração e armazenamento (6.13)

- O projeto especifica tipo de aquecimento, volume, temperaturas máxima e mínima de operação, fonte de calor e potência (6.13.1.1).

- Se a desinfecção térmica usar o próprio sistema, ele deve ser capaz de gerar água acima de 70 °C (6.13.1.4).

- O trecho horizontal de alimentação de água fria do reservatório de água quente não pode ter isolamento térmico e deve ser de material resistente à água quente, com volume interno equivalente à máxima expansão térmica prevista (6.13.1.5).

- Geração que possa passar de 95 °C: cada aquecedor tem controle térmico; tem corte por temperatura com intervenção manual, independente do controle térmico; e, onde necessário, meio de dissipar energia se o controle falhar (6.13.2.1).

- Nenhuma válvula pode ficar entre o recipiente e a válvula de alívio de pressão e temperatura (6.13.2.3).

- A descarga da válvula de alívio tem diâmetro no mínimo igual ao do orifício de saída (6.13.2.6), é feita com separação atmosférica sobre recipiente de recolhimento logo abaixo da válvula (6.13.2.7) e não pode gerar perigo nem danos elétricos, dando aviso perceptível quando atua (6.13.2.8).

- Recipiente com dispositivo de segurança não mecânico (fusível tampão) também precisa de válvula de alívio de temperatura que abra a uma temperatura pelo menos 5 °C inferior à de atuação desse dispositivo (6.13.2.9).

Condições de instalação de aquecedores de acumulação e reservatórios de água quente (6.13.3.1):

- o ramal de água fria não pode permitir o esvaziamento do equipamento, a não ser pelo dreno;

- alimentado por gravidade, o equipamento permanece escorvado mesmo com o reservatório de água fria vazio;

- a saída de água quente tem expulsão automática de bolhas e admissão automática de ar, sem criar trechos de estagnação e sem registro entre esse recurso e a saída;

- alimentado por gravidade, é vedada válvula de retenção no ramal de água fria que não esteja protegido contra expansão térmica;

- a alimentação de água fria tem sifão térmico ou meio equivalente;

- é vedado respiro coletivo.

Além disso, esses equipamentos têm limitador automático de temperatura e válvula de segurança à temperatura (6.13.3.2), dreno (6.13.3.4) e limitador automático de pressão, como válvula de alívio ou de segurança à pressão (6.13.3.5).

# 11. Dimensionamento da distribuição

- As tubulações são dimensionadas para atender às vazões e pressões de projeto. O método de determinação das vazões deve ser justificado no projeto (6.14.1).

- A vazão de cálculo em cada trecho vem de método reconhecido ou devidamente fundamentado, empírico ou probabilístico (6.14.2). A norma não impõe um método único.

- Os diâmetros decorrem de velocidades, vazões, limitação de ruído, forma de instalação, material e perda de carga disponível. Não há diâmetro nominal mínimo para sub-ramais e engates (6.14.3).

- Perdas de carga calculadas por equações pertinentes. A nota indica a equação universal como a mais adequada (6.14.4).

# 12. Proteção sanitária e refluxo

O sistema não pode afetar a qualidade da água por contato com materiais inadequados, refluxo, interligação entre água potável e não potável ou conexão cruzada com esgoto e águas pluviais (6.15).

- Tubulação não pode ser projetada enterrada em solo contaminado. Se for inevitável, adotam-se medidas de proteção (6.15.1.1).

- Tubulação não pode ficar alojada em locais que comprometam a água, como caixas de inspeção, tanques sépticos, sumidouros, valas de infiltração e depósitos de lixo (6.15.1.2).

## Proteção contra refluxo (6.15.2)

- Proteção localizada em cada ponto de utilização e de suprimento, com dispositivo o mais próximo possível do ponto (6.15.2.2).

- A separação atmosférica padronizada é o recurso mais efetivo. Outros recursos são aceitos se derem resultado satisfatório, como a separação não padronizada e o quebrador de vácuo (6.15.2.3).

- Quebrador de vácuo não protege onde o refluxo ocorre por vasos comunicantes (6.15.2.3, nota).

- Em edifícios de vários pavimentos alimentados por reservatório superior, além da separação atmosférica, cada coluna de distribuição tem meio de admitir ar no esvaziamento, expulsar ar no enchimento e eliminar bolhas. A solução não pode criar estagnação, e o registro da coluna não pode impedir a atuação desse recurso (6.15.2.4).

Esquema 6. Separação atmosférica: o que significam S, L e d (elaboração própria).

| Diâmetro interno d do tubo (mm) | Separação atmosférica mínima S (mm) |
| --- | --- |
| até 14 | 20 |
| acima de 14 até 21 | 25 |
| acima de 21 até 41 | 70 |
| acima de 41 | 2 vezes o diâmetro (2d) |

Em todos os casos, a distância L entre o ponto de suprimento e qualquer obstáculo ao redor deve ser de pelo menos 3d.

Esquema 7. Edificações abastecidas por tubulação comum: cada uma tem seu dispositivo de proteção contra refluxo (elaboração própria, a partir da legenda da figura da norma).

## Biofilme (6.16)

- Minimizar trechos terminais sem renovação frequente de água (trechos mortos) e a extensão de tubos respiro (6.16.1).

- O sistema de água quente deve permitir a desinfecção periódica de todas as partes em contato com a água (6.16.2). A NBR 16824 e o Anexo F trazem os procedimentos.

# 13. Golpe de aríete, uso racional e instalação das tubulações

- Golpe de aríete: o fechamento de aparelhos não pode gerar sobrepressão acima de 200 kPa. Quando necessário, prevê-se dispositivo amortecedor próximo ao local onde o transiente é gerado (6.17).

- Uso racional: o projeto pode buscar eficiência no uso de água e energia (Anexo D). Se a edificação adotar princípios de conservação de água, deve atender também à NBR 16792 (6.18).

## Acessibilidade e relação com a construção (6.19)

- Não pode haver interferência física com a estrutura. A tubulação não pode ser embutida nem solidarizada longitudinalmente a elementos estruturais (6.19.1.1 e 6.19.1.2).

- Na travessia de elemento estrutural no sentido da espessura, prevê-se abertura dimensionada. A vedação do interstício deve permitir a movimentação livre do tubo (6.19.1.3).

- Em alvenaria estrutural, a tubulação fica em duto ou elemento projetado para isso e considerado no projeto estrutural (6.19.1.4).

- Em paredes e pisos não estruturais, considerar a dificuldade de manutenção. A nota destaca as vantagens de soluções acessíveis, como shafts com cobertura removível, sancas, rodapés próprios e carenagens (6.19.2.1).

- Tubulação aparente: protegida contra impactos e com suportes que não a prejudiquem (6.19.3).

- Tubulação enterrada: metálica protegida contra corrosão externa; resistente a cargas de superfície e a recalques; afastada de fundações, sem interceptar o bulbo de tensões de fundação direta; registros enterrados com caixa de proteção ou canaleta (6.19.4).

# 14. Execução e ensaios

- Execução conforme o projeto. Alterações durante a obra são previamente aprovadas (7.1.1 e 7.1.2).

- A execução ocorre sob supervisão de profissional habilitado. A verificação de conformidade é registrada e rastreável, conforme a NBR 15932 (7.1.3 e 7.1.4).

- Materiais e componentes passam por inspeção visual antes da instalação, com registro (7.2.1).

- Ferramentas de acoplamento, como rosqueadeiras, termofusores e alicates crimpadores, devem estar calibradas e conservadas (7.2.3.3).

- Trechos visíveis recebem pintura de identificação conforme a NBR 6493 (7.4.3). Aberturas de verificação de tubulações embutidas ou recobertas identificam cada tubulação (7.4.2).

- As tubulações passam por ensaio de suportação conforme a NBR 15575-6 (7.5).

- Ao final, elaboram-se os desenhos conforme construído (as built) (7.6).

## Ensaios de estanqueidade (7.3)

| Ensaio | Condição | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- |
| Tubulações (7.3.1) | Cada seção submetida a 600 kPa ou a 1,5 vez a máxima pressão de trabalho, o que for menor. Água quente: água a no mínimo 80 °C, antes do isolamento ou do recobrimento. | Sem vazamento nem queda de pressão manométrica por no mínimo 1 h após a estabilização. |
| Peças de utilização (7.3.2) | Pressão estática prevista, com as peças sendo manobradas. | Sem vazamento nem queda de pressão por no mínimo 1 h. |
| Reservatório (7.3.3) | Cheio até o nível máximo permitido pelo controle de nível. | Sem vazamento nem extravasamento por no mínimo 72 h. |

Em caso de reprovação, o ensaio é refeito depois das correções. O ensaio de proteção contra refluxo está no Anexo A.

# 15. Operação, uso e manutenção

- Os procedimentos de manutenção se baseiam no projeto, no as built, nos registros de execução e nas especificações dos fabricantes, e seguem a NBR 5674 (8.1.1 e 8.1.2).

- Reformas durante a operação são registradas e aprovadas por profissional habilitado, além de atender à NBR 16280 (8.1.8).

- Válvulas redutoras são verificadas por leitura de manômetros calibrados a montante e a jusante. Em estação redutora, a válvula com defeito é isolada e a sobressalente segue em operação (8.2.2). É vedado operar sem a válvula redutora (8.2.3).

- A potabilidade é monitorada periodicamente, com atenção especial aos reservatórios (8.3.1). Constatada contaminação, elimina-se a causa e restauram-se as condições do sistema (8.3.3).

- O consumo é controlado por leituras periódicas dos medidores (8.4.2). Registros de fechamento são operados periodicamente para confirmar o bloqueio (8.4.5).

- Se houver água para uso corporal acima dos limites de temperatura, o ponto é bloqueado ou limitado até a correção (8.6.4).

## Periodicidades máximas de manutenção (Tabela 2 da norma, reorganizada)

A regra geral é verificação semestral. São anuais a verificação dos dispositivos de proteção contra refluxo e todas as atividades do grupo de temperatura. Os prazos são máximos e podem ser reduzidos conforme as condições de campo (8.1.4).

| Profissional | Semestral | Anual |
| --- | --- | --- |
| Habilitado | Válvulas de alívio e válvulas de segurança à pressão | (nenhuma atividade) |
| Qualificado | Válvulas redutoras de pressão; vasos de expansão térmica; bombas e pressurizadores; capacidade filtrante de filtros | Dispositivos de proteção contra refluxo; válvulas termostáticas; dispositivos limitadores de temperatura |
| Capacitado | Vasos e tanques de pressão; limpeza de reservatórios e da distribuição; simultaneidade das válvulas em estações redutoras; deterioração e oxidação; estanqueidade de reservatório, distribuição, registros e peças de utilização; funcionamento das peças; espaços de tubulações; limpeza de crivos e arejadores | Liras e juntas de expansão; temperatura das fontes de aquecimento; integridade do isolante térmico |

# 16. Anexos

| Anexo | Caráter | Conteúdo em resumo |
| --- | --- | --- |
| A | Normativo | Ensaio de proteção contra refluxo. Separação atmosférica: com o reservatório no nível máximo, simula-se a falha da boia e mede-se a separação, que deve atender aos mínimos. Válvula de retenção: com o sistema pressurizado, fecha-se o registro a montante e abre-se um dreno; é estanque se não houver fluxo após 1 h. |
| B | Normativo | Corrosão e degradação. Componentes com ferro ficam isolados dos componentes com cobre (par galvânico). Plásticos sem aditivo são protegidos de radiação ultravioleta e calor; os suscetíveis à fadiga não podem sofrer golpes de aríete. |
| C | Informativo | Ruídos e vibrações. Apoios resilientes, dutos vedados, isoladores de vibração. Alimentação afogada do reservatório para evitar ruído, desde que haja quebrador de vácuo ou outra proteção contra refluxo. |
| D | Informativo | Eficiência energética. Aquecedores nível A no PBE, menor volume armazenado, menor percurso de distribuição. Em sistema sem recirculação, isolar a tubulação de água quente com mais de 1,5 m a jusante do aquecedor. |
| E | Informativo | Critérios para avaliar novos materiais, componentes e tecnologias. |
| F | Informativo | Limpeza e desinfecção. Limpeza do reservatório sem sabão ou detergente, com solução de cloro livre a 1,0 mg/L aplicada três vezes, em intervalos de 30 min. Desinfecção química: 20 mg/L, repouso de 2 h; depois, repouso de 12 h e escoamento de 4 min por ponto. Desinfecção térmica: 70 °C, por 30 min em cada peça. A água não deve ser usada durante os procedimentos e os ocupantes são avisados antes. |

# 17. Onde a banca costuma inverter

- 5 kPa e 10 kPa. O primeiro vale para qualquer ponto da rede; o segundo, para o ponto de utilização. Os dois são pressões dinâmicas.

- 400 kPa é pressão estática. Os 200 kPa são sobrepressão transitória acima da pressão dinâmica de projeto.

- Ensaio de estanqueidade: 600 kPa ou 1,5 vez a pressão de trabalho, o que for menor. Tubulações e peças: 1 h. Reservatório: 72 h.

- 3 m/s não é requisito e não evita golpe de aríete.

- 24 h é o mínimo obrigatório de reserva; 3 dias é recomendação de máximo, em nota.

- 6 h para repor o reservatório; 3 h em residência unifamiliar.

- Compartimentos: reservatório elevado tem dois ou mais, exceto em residência unifamiliar isolada.

- Válvulas redutoras: em paralelo, não em série. Válvula isolada pode ser única, com sobressalente guardada.

- 45 °C para uso corporal; 70 °C em ambiente sanitário com misturador convencional; 38 °C é recomendação em nota.

- Isolamento térmico: toda a distribuição de água quente, no corpo da norma. O critério de 1,5 m está em anexo informativo.

- Anexos normativos: apenas A e B. Os anexos C, D, E e F são informativos.

- Separação atmosférica é o recurso mais efetivo contra refluxo. Quebrador de vácuo não resolve o refluxo por vasos comunicantes.

- Extravasão, limpeza e aviso não podem ser ligados diretamente ao esgoto nem às águas pluviais.

- Método de cálculo: a edição de 2020 não impõe método nem tabela de pesos; exige método reconhecido ou fundamentado, justificado no projeto. Desconfie de questões baseadas em material anterior a 2020.

# 18. Questões do caderno comentadas (117 a 163)

Comentários às questões 117 a 158 (água fria) e 159 a 163 (água quente) do caderno “Engª Civil, Edificações, Instalações”, todas do Cebraspe. O enunciado aparece aqui resumido; o texto integral está no caderno, na questão de mesmo número. O melhor uso é resolver no caderno e vir aqui conferir. Os gabaritos são os oficiais indicados no caderno.

Cada questão recebe uma classificação, que mostra quanto do gabarito se sustenta no texto atual da norma:

| Classificação | O que significa | Questões |
| --- | --- | --- |
| Norma de 2020 confirma | O texto da NBR 5626:2020 sustenta o gabarito. | 118, 119, 120, 123, 127, 131, 139, 146, 147, 149, 162 |
| Edição anterior: atenção | O gabarito se apoia em critério de edição anterior (pesos, limites numéricos, materiais). Leia o comentário antes de levar a regra para a prova. | 117, 125, 132, 136, 137, 150, 154 |
| Doutrina e prática | Assunto de hidráulica, materiais ou prática de projeto que não está no texto da norma. | As demais |

## Água fria (117 a 158)

Questão 117   TELEBRAS, 2026   Gabarito oficial: Certo	Edição anterior: atenção

Item (resumo): A vazão máxima provável de um trecho pode ser obtida pela soma ponderada dos aparelhos ligados a ele, com fatores de simultaneidade definidos em norma.

Comentário: É a lógica do método dos pesos (consumo máximo provável): somam-se os pesos das peças e aplica-se Q = 0,3·√ΣP, em L/s. Os pesos constavam da edição de 1998. A edição de 2020 não traz tabela de pesos: pede método reconhecido ou fundamentado, empírico ou probabilístico, justificado no projeto (6.14.1 e 6.14.2). Mesmo assim, o item foi dado como certo em 2026, sinal de que a banca continua aceitando o método dos pesos como referência.

Questão 118   ARSAL, 2026   Gabarito oficial: Certo	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): A pressão estática máxima nos pontos de utilização tem limite em norma, e o projetista deve adotar redutores de pressão ou outra solução quando a geometria do edifício gerar pressões maiores.

Comentário: O limite é de 400 kPa (40 mca) de pressão estática nos pontos de utilização (6.9.4). Em edifícios altos, a saída usual é dividir a distribuição em zonas de pressão, com válvulas ou estações redutoras (6.9.7 a 6.9.15) ou com reservatórios intermediários.

Questão 119   TRF 6, 2025   Gabarito oficial: Errado	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): O reservatório deveria atender, no mínimo, ao maior valor entre a reserva de incêndio e o consumo normal de 24 h.

Comentário: O mínimo é o consumo normal de 24 h, e o volume de incêndio é somado quando armazenado no mesmo reservatório (6.5.6.2). É soma, e não escolha do maior.

Questão 120   TRT 10, 2025   Gabarito oficial: Certo	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): Reservatórios elevados de edifícios públicos são divididos em dois ou mais compartimentos, e o menor deve atender ao pico de consumo durante a manutenção.

Comentário: É a regra do item 6.5.6.5. A única exceção é a residência unifamiliar isolada; edifício público não escapa da exigência.

Questão 121   CTI, 2024   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Tubos plásticos termoestáveis são os que não podem ser amolecidos e moldados por aquecimento.

Comentário: Classificação de materiais. Os termoplásticos (PVC, CPVC, PPR) amolecem com o calor e podem ser remoldados; os termoestáveis, também chamados termofixos, não. A norma não trata dessa classificação.

Questão 122   CTI, 2024   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Em redes com tubulações de cobre, as junções podem ser feitas por soldagem capilar.

Comentário: A solda por capilaridade é a união típica de tubos e conexões de cobre. A NBR 5626:2020 remete às normas de produto e de aplicação de cada material (6.6.1 e 7.2.3) e cita, na bibliografia, a NBR 15345, de instalação de tubos de cobre.

Questão 123   FNDE, 2024   Gabarito oficial: Certo	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): A pressão dinâmica no ponto de utilização não pode ser inferior a 10 kPa (1 mca), mesmo em bacias com caixa de descarga.

Comentário: Na edição de 2020, o mínimo de 10 kPa vale em qualquer caso (6.9.2). A edição de 1998 abria exceções para a caixa de descarga (5 kPa) e para a válvula de descarga (15 kPa), que deixaram de existir. É um dos pontos em que material antigo induz a erro.

Questão 124   Polícia Científica AL, 2023   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Hidrômetros taquimétricos são indicados para maiores vazões; os volumétricos, para menores.

Comentário: Os taquimétricos, ou velocimétricos, medem pela velocidade do fluxo em uma turbina e cobrem faixas maiores de vazão. Os volumétricos medem por câmaras de volume conhecido, são mais sensíveis em baixas vazões e mais sujeitos a impurezas. Assunto de medição, fora da NBR 5626.

Questão 125   TJ ES, 2023   Gabarito oficial: Errado	Edição anterior: atenção

Item (resumo): O chumbo não é mais permitido, mas a norma autorizaria reparar instalações existentes sem substituí-las.

Comentário: O entendimento vem da edição de 1998: o chumbo não deve ser usado, e os reparos em instalações existentes devem prever a substituição desse material. A edição de 2020 não lista materiais; aplica a regra geral de que nenhum componente pode alterar a potabilidade nem transmitir toxicidade à água (5.1 e 5.2), o que leva à mesma conclusão.

Questão 126   TBG, 2023   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): A exposição de tubos de PVC à luz solar poderia comprometer a resistência e torná-los inadequados para instalações de água fria.

Comentário: O gabarito indica que a banca considerou a afirmação exagerada: a radiação solar afeta sobretudo a aparência e a resistência ao impacto, e o tubo devidamente protegido continua adequado. Para a norma de 2020, o ponto relevante é outro: componentes plásticos expostos à radiação ultravioleta devem ser protegidos (Anexo B, B.2.1 e B.2.2). Gabarito discutível; vale guardar a posição da banca.

Questão 127   TBG, 2023   Gabarito oficial: Certo	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): É recomendável usar caixa de descarga, em vez de válvula de descarga, para evitar o golpe de aríete.

Comentário: A válvula de descarga fecha rapidamente uma vazão alta e é a fonte clássica de golpe de aríete. A norma limita a sobrepressão a 200 kPa (6.9.6 e 6.17.1) e cita a válvula de descarga como exemplo de aparelho que gera transiente de pressão (6.10.4.1).

Questão 128   Petrobras, 2022   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): A fórmula de Fair-Whipple-Hsiao é indicada para tubos de pequeno diâmetro, como os das instalações prediais de água fria.

Comentário: É a fórmula empírica tradicional para pequenos diâmetros. A norma de 2020 aceita equações empíricas adequadas ao material e ao diâmetro, mas aponta a equação universal como a mais indicada (6.14.4, nota).

Questão 129   Petrobras, 2022   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): Na equação de Darcy-Weisbach, a perda de carga unitária seria proporcional ao cubo da velocidade média.

Comentário: A perda de carga unitária é J = f·V²/(2g·D): proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao diâmetro.

Questão 130   Petrobras, 2022   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): O método do consumo máximo possível usaria como unidade o tubo de 20 mm (3/4").

Comentário: No método do consumo máximo possível, ou das seções equivalentes, a unidade é o tubo de 15 mm (1/2"). Os demais diâmetros são expressos em número de tubos de 1/2" equivalentes.

Questão 131   Petrobras, 2022   Gabarito oficial: Errado	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): O diâmetro dos sub-ramais seria obtido diretamente por consulta à norma da ABNT ou ao catálogo do fabricante.

Comentário: A NBR 5626:2020 não tabela diâmetros de sub-ramais e afirma que não há diâmetro nominal mínimo para eles. O diâmetro resulta do dimensionamento: vazão, velocidade, perda de carga disponível e pressão mínima do aparelho (6.14.3). Tabelas de diâmetro mínimo de sub-ramal vêm de edições antigas e da literatura.

Questão 132   Petrobras, 2022   Gabarito oficial: Errado	Edição anterior: atenção

Item (resumo): No método do consumo máximo provável, a vazão seria o coeficiente de descarga dividido pela soma dos pesos das peças.

Comentário: A expressão do método dos pesos é Q = C·√ΣP, com C = 0,30 L/s: o coeficiente multiplica a raiz quadrada da soma dos pesos. A fórmula e os pesos são da edição de 1998; a de 2020 não os traz, mas o método continua sendo cobrado.

Questão 133   TELEBRAS, 2022   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Em uma tabela de comprimentos equivalentes para PVC rígido, o valor 1,5 do joelho de 90° corresponde à perda de carga de 1,5 m de tubo de PVC de 25 mm.

Comentário: Comprimento equivalente é o comprimento de tubo reto, de mesmo diâmetro, que causa a mesma perda de carga da conexão. O conjunto de valores do enunciado corresponde ao diâmetro de 25 mm nas tabelas usuais. A norma de 2020 apenas exige equações pertinentes para as perdas de carga (6.14.4).

Questão 134   FUB, 2022   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Toda a tubulação de água fria da instalação predial deve ser dimensionada para funcionar como conduto forçado.

Comentário: A distribuição predial trabalha sob pressão, com seção cheia. Na norma de 2020, isso aparece na exigência de pressão dinâmica mínima de 5 kPa em qualquer ponto da rede (6.9.3). O escoamento livre fica restrito aos extravasores (6.5.9.4).

Questão 135   SECONT ES, 2022   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): Dimensionar pelo máximo consumo provável evitaria a perda de vazão com todas as torneiras abertas ao mesmo tempo.

Comentário: O consumo máximo provável parte da hipótese de que nem todas as peças funcionam ao mesmo tempo. Para uso simultâneo de todas, o método adequado é o do consumo máximo possível.

Questão 136   MPE CE, 2020   Gabarito oficial: Certo	Edição anterior: atenção

Item (resumo): A velocidade da água na tubulação de distribuição de água fria que passa pelo shaft vertical deve ser inferior a 2,5 m/s.

Comentário: O gabarito segue critério numérico anterior à edição de 2020. Na norma atual não há teto obrigatório: a velocidade é limitada por ruído (NBR 10152), golpe de aríete e cavitação, e o valor de 3 m/s aparece só em nota (6.8.1 a 6.8.5). Uma assertiva que atribuísse à NBR 5626:2020 um limite obrigatório de 2,5 m/s ou de 3 m/s não encontraria apoio no texto.

Questão 137   SLU DF, 2019   Gabarito oficial: Certo	Edição anterior: atenção

Item (resumo): Recomenda-se que a tomada de água do sub-ramal de aparelhos sujeitos a retrossifonagem fique em ponto da coluna no mínimo 40 cm acima da borda de transbordamento do aparelho.

Comentário: Regra clássica de proteção contra retrossifonagem, vinda de edições anteriores da norma e da literatura. Na edição de 2020, a proteção se apoia na separação atmosférica, na proteção localizada em cada ponto e na ventilação das colunas (6.15.2.2 a 6.15.2.4). Os itens 6.15.2.5 a 6.15.2.9 não estavam na cópia consultada; por isso não foi possível confirmar se os 40 cm permanecem no texto atual.

Questão 138   STM, 2011   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Em instalações de recalque, prevê-se uma tubulação de sucção para cada bomba, com diâmetro uniforme e nunca inferior ao do recalque.

Comentário: Boa prática de hidráulica: sucções independentes e com diâmetro igual ou maior que o do recalque reduzem perdas e o risco de cavitação. A norma de 2020 não fixa diâmetros, mas exige no mínimo duas bombas independentes, sucção sem vórtice nem entrada de ar e verificação do NPSH disponível (6.5.11.2, 6.5.11.5 e 6.5.11.7).

Questão 139   STM, 2011   Gabarito oficial: Certo	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): Havendo mudança na posição de alvenarias ou na estrutura durante a execução, admite-se alterar o traçado das redes, desde que isso não interfira nos cálculos aprovados.

Comentário: A norma de 2020 admite alterações durante a execução, desde que previamente aprovadas (7.1.2), e exige o registro em desenhos conforme construído (7.6).

Questão 140   MEC, 2011   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): No método baseado na probabilidade de uso simultâneo, somar-se-iam as vazões em todos os trechos da rede.

Comentário: No método probabilístico (consumo máximo provável) somam-se os pesos, e a vazão sai da raiz quadrada dessa soma. Somar vazões é o procedimento do consumo máximo possível.

Questão 141   TJ ES, 2011   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Em estabelecimentos com horários rígidos de uso da água, como os de ensino, os ramais são dimensionados pelo consumo simultâneo máximo possível.

Comentário: Escolas, quartéis, vestiários e indústrias concentram o uso em horários definidos, com muitas peças funcionando juntas. Nesses casos, admite-se o uso simultâneo de todas as peças.

Questão 142   ECT, 2011   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): No método do consumo máximo provável, a vazão no ramal independeria dos tipos de peças ligadas a ele.

Comentário: A vazão depende da soma dos pesos, e cada tipo de peça tem peso próprio.

Questões 143 a 145   ANTAQ, 2009   Gabarito oficial: Certo, Certo e Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): Três itens sobre a figura de um sistema hidropneumático, com componentes identificados por letras: A seria a tubulação de distribuição; B, o dreno; C, um vacuômetro.

Comentário: Dependem da figura do caderno. A saída lateral junto à base do tanque (A) é a distribuição, e a saída no fundo (B) é o dreno. O componente C é um dispositivo de comando ligado ao quadro elétrico da bomba, e não um vacuômetro: o tanque hidropneumático trabalha com pressão positiva, acompanhada por manômetro e pressostato. Na norma de 2020, esse tipo de instalação é um sistema de pressurização (6.5.11).

Questão 146   TRT 17, 2009   Gabarito oficial: Certo	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): A separação atmosférica em uma peça de utilização evita a contaminação da água por retrossifonagem, em caso de queda de pressão no abastecimento.

Comentário: Corresponde às definições de retrossifonagem e de separação atmosférica (3.55 e 3.56). A norma considera a separação atmosférica padronizada o recurso mais efetivo contra o refluxo (6.15.2.3).

Questão 147   TCE TO, 2009   Gabarito oficial: D (quatro itens certos)	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): Cinco definições para julgar: pressão de serviço, coluna de distribuição, peça de utilização, registro de fechamento e tubo ventilador.

Comentário: Só a definição do registro está errada: ele serve para interromper o fluxo, usado totalmente aberto ou totalmente fechado, e não para manter a vazão constante (3.52). Coluna de distribuição e tubo ventilador conferem com a edição de 2020 (3.11 e 3.68). Pressão de serviço e peça de utilização ficam no trecho de definições ausente da cópia consultada.

Questão 148   UNIPAMPA, 2009   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): A válvula globo controlaria a direção do escoamento, permitindo-o em um só sentido.

Comentário: Quem permite o escoamento em um único sentido é a válvula de retenção. A válvula globo (registro de pressão) regula a vazão.

Questão 149   UNIPAMPA, 2009   Gabarito oficial: Errado	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): Válvulas de boia seriam usadas para controlar ou interromper a saída de água de reservatórios e caixas de descarga.

Comentário: A boia controla a entrada de água. Na norma de 2020, a torneira de boia controla a admissão e limita o nível máximo operacional do reservatório (3.66 e 6.5.8.1).

Questão 150   Prefeitura de Ipojuca, 2009   Gabarito oficial: Errado	Edição anterior: atenção

Item (resumo): Segundo a NBR 5626:1998, a reserva mínima é de 24 h de consumo, sem contar o incêndio; e o consumo de um edifício de apartamentos seria o número de apartamentos multiplicado pelo consumo diário por apartamento.

Comentário: A primeira parte reproduz a edição de 1998. O erro está no cálculo: o consumo diário é estimado pela população atendida multiplicada pelo consumo por pessoa. Na edição de 2020, o mínimo continua sendo 24 h, com a soma do volume de incêndio quando armazenado junto (6.5.6.2), e a estimativa de consumo considera tipologia do edifício e população atendida, entre outros fatores (6.5.4).

Questão 151   IBRAM DF, 2009   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): O sistema indireto de distribuição sem bombeamento seria comum nos grandes edifícios.

Comentário: O indireto sem bombeamento serve a casas e prédios baixos, em que a pressão da rede alcança o reservatório superior. Grandes edifícios exigem reservatório inferior e recalque.

Questão 152   IBRAM DF, 2009   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): Com pressão insuficiente na rede pública e abastecimento descontínuo, usam-se reservatórios inferior e superior, sem necessidade de bombas.

Comentário: Se a pressão da rede não leva a água ao reservatório superior, o recalque é indispensável. A norma de 2020 exige no mínimo duas bombas independentes (6.5.11.2).

Questão 153   INMETRO, 2009   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): Em prédios residenciais, a reserva de incêndio não poderia ser inferior a 40% do consumo diário.

Comentário: A NBR 5626 não fixa percentual. A reserva de incêndio é definida pelas normas e pela legislação de segurança contra incêndio; a norma de água apenas manda somá-la quando armazenada no mesmo reservatório (6.5.6.2). As estimativas da literatura clássica são bem menores, da ordem de 15% a 20% do consumo diário.

Questão 154   INMETRO, 2009   Gabarito oficial: Certo	Edição anterior: atenção

Item (resumo): Atribuem-se coeficientes de ponderação às peças de utilização, empregados no cálculo das vazões e no dimensionamento das tubulações.

Comentário: São os pesos do método do consumo máximo provável. O item vale como descrição do método, mas a tabela de pesos é da edição de 1998 e não consta da edição de 2020 (6.14.2).

Questão 155   INMETRO, 2009   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): O barrilete ramificado é solução mais econômica que o barrilete concentrado.

Comentário: O ramificado usa menos tubulação, com os registros distribuídos pela cobertura. O concentrado reúne os registros em um só local, o que facilita a operação, mas consome mais tubos e conexões.

Questão 156   TRE AP, 2007   Gabarito oficial: C	Doutrina e prática

Item (resumo): Múltipla escolha sobre válvulas. Alternativa correta: a válvula de retenção permite o escoamento em um único sentido.

Comentário: As demais erram porque a válvula de gaveta trabalha totalmente aberta ou totalmente fechada; a globo serve para regular a vazão; a boia controla a entrada de água; e a redutora de pressão protege a rede e os aparelhos, e não a bomba contra cavitação.

Questão 157   TSE, 2007   Gabarito oficial: B	Doutrina e prática

Item (resumo): Múltipla escolha sobre a ligação predial. Alternativa correta: ramais prediais podem ser executados em PEAD.

Comentário: O cavalete é a estrutura que abriga o hidrômetro, e não a peça de tomada na rede. Hidrômetro superdimensionado mede pior as pequenas vazões. O ramal predial e a medição seguem as regras da concessionária (3.50 e 6.5.1.1).

Questão 158   TSE, 2007   Gabarito oficial: D	Doutrina e prática

Item (resumo): Múltipla escolha sobre materiais. Alternativa correta: tubos de ferro fundido são admitidos com pintura externa anticorrosiva e revestimento interno.

Comentário: Cerâmica é material de esgoto; chumbo não é admitido; PVC flexível não é usado nessas instalações. A edição de 2020 não lista materiais: exige resistência à corrosão das superfícies em contato com a água (5.4), proteção externa de tubulações metálicas enterradas (6.19.4.1) e os cuidados do Anexo B.

## Água quente (159 a 163)

Questão 159   Prefeitura de São Cristóvão, 2023   Gabarito oficial: B (cobre)	Doutrina e prática

Item (resumo): Múltipla escolha: material recomendado para os ramais de água quente depois do registro de pressão do misturador do chuveiro.

Comentário: O trecho depois do misturador conduz água quente ou misturada, e o PVC comum não resiste à temperatura. A escolha específica do cobre vem de recomendação de prática construtiva adotada pela banca. A NBR 5626:2020 não indica material: exige componentes adequados à temperatura máxima de operação (5.5 e 6.10.1).

Questão 160   DP DF, 2022   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Tubos e conexões de policloreto de vinila clorado são recomendados para instalações de água quente.

Comentário: O CPVC é o PVC com maior teor de cloro, o que eleva a resistência à temperatura. Ao lado de cobre, PPR e PEX, é material usual de água quente.

Questão 161   MEC, 2011   Gabarito oficial: Certo	Doutrina e prática

Item (resumo): Termossifão é um circuito fechado em que a água aquecida circula por convecção, pela diferença de densidade entre a água fria e a quente.

Comentário: É o princípio da circulação natural em aquecedores solares e em sistemas sem bomba. Não confunda com o sifão térmico da NBR 5626:2020, que tem a função oposta: dificultar a passagem de calor por convecção na alimentação de água fria do reservatório de água quente (3.57 e 6.13.3.1).

Questão 162   ANATEL, 2009   Gabarito oficial: Errado	Norma de 2020 confirma

Item (resumo): Em regiões onde a água atinge temperaturas muito baixas, deveria ser prevista água quente em todos os pontos de utilização.

Comentário: Não existe essa obrigação. A água quente atende às necessidades dos usuários e aos usos pretendidos (6.10.1).

Questão 163   FUB, 2009   Gabarito oficial: Errado	Doutrina e prática

Item (resumo): Conexões e tubos de aço galvanizado não poderiam ser usados em instalações prediais de água quente.

Comentário: Para a banca, não há essa proibição. A norma de 2020 não veta materiais específicos: exige adequação à temperatura e resistência à corrosão (5.4, 5.5 e 6.10.1).

# 19. Treino extra: itens inéditos sobre a edição de 2020

Itens escritos para este resumo, no formato certo (C) ou errado (E). Servem para fixar os números e as regras da edição de 2020 que as questões antigas ainda não cobrem. Não são questões de prova.

- A NBR 5626:2020 aplica-se aos sistemas prediais de água fria e de água quente, potável ou não potável, desde que instalados em edifícios residenciais.

- A edição de 2020 da NBR 5626 passou a tratar também dos sistemas prediais de água quente, tendo cancelado e substituído a NBR 7198:1993.

- O diâmetro nominal (DN) corresponde ao diâmetro interno medido da tubulação e é o valor a ser utilizado nos cálculos de perda de carga.

- No aquecimento central privado, o aquecedor remoto atende pontos de utilização pertencentes a mais de uma unidade.

- O projeto dos sistemas prediais de água fria e água quente deve ser elaborado por profissional habilitado, cujos dados de registro devem constar dos elementos do projeto em qualquer etapa de seu desenvolvimento.

- Em edificação abastecida simultaneamente pela concessionária e por poço, admite-se a interligação das duas fontes sem dispositivo específico, desde que a água do poço atenda ao padrão de potabilidade.

- Quando o alimentador predial for instalado na mesma vala de tubulação enterrada potencialmente poluidora, sua geratriz inferior externa deve ficar em cota superior à da geratriz superior externa dessa tubulação.

- O volume total de água reservado deve atender a, no mínimo, 24 h de consumo normal do edifício, devendo-se considerar o volume adicional de combate a incêndio quando armazenado conjuntamente.

- Na impossibilidade de se determinar o volume máximo permissível de reservação, a norma exige que o volume total seja limitado a dois dias de consumo diário.

- Todo reservatório elevado, inclusive o de residência unifamiliar isolada, deve ser dividido em dois ou mais compartimentos.

- Em câmara formada pela interligação de vários reservatórios, é vedada a operação simultânea exclusiva como vasos comunicantes, devendo ser assegurada a circulação da água por todos eles.

- As tubulações de extravasão e de limpeza de reservatórios de água potável podem ser interligadas diretamente ao sistema predial de águas pluviais, mas não ao de esgoto sanitário.

- As telas instaladas nas extremidades das tubulações de extravasão devem ter área de passagem das frestas superior à área da seção interna da respectiva tubulação.

- A vazão de abastecimento do reservatório deve permitir a reposição do volume de consumo diário em até 6 h, prazo que cai para 3 h no caso de residências unifamiliares.

- Os sistemas de recalque e de pressurização devem contar com, no mínimo, duas bombas de funcionamento independente, projetadas com alternância automática entre partidas consecutivas.

- O desvio (by-pass) do sistema de pressurização deve ser dotado de válvula de bloqueio, de modo que o abastecimento por gravidade só ocorra por acionamento manual.

- Em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto de utilização não pode ser inferior a 5 kPa.

- A pressão estática nos pontos de utilização não pode superar 400 kPa.

- Sobrepressões decorrentes de transientes hidráulicos são admitidas, desde que não superem 200 kPa em relação à pressão dinâmica prevista em projeto.

- A norma fixa, como requisito, a velocidade máxima de 3 m/s em qualquer trecho de tubulação, valor que elimina a ocorrência de golpe de aríete.

- Estações redutoras de pressão que atendam a múltiplas unidades condominiais devem ser dotadas de pelo menos duas válvulas redutoras instaladas em série.

- Uma mesma estação redutora de pressão pode abastecer duas zonas de pressão, desde que respeitada a relação de redução de pressões das válvulas.

- Onde houver possibilidade de a água quente ultrapassar 45 °C em pontos de utilização para uso corporal, deve-se empregar recurso de segurança intrínseca com atuação automática para limitar a temperatura a esse valor.

- A tubulação de água fria que alimenta um aquecedor pode alimentar também válvula de descarga de bacia sanitária, desde que o aquecedor seja de acumulação.

- O sistema de distribuição de água quente deve ter isolamento térmico somente nos trechos com comprimento superior a 1,5 m.

- É vedada a instalação de qualquer válvula entre o recipiente de água quente e a válvula de alívio de pressão e temperatura.

- Admite-se respiro coletivo para aquecedores de acumulação instalados em um mesmo pavimento.

- O trecho horizontal da tubulação de alimentação de água fria do reservatório de água quente deve receber isolamento térmico, para reduzir as perdas do sistema.

- A separação atmosférica padronizada é o recurso mais efetivo de prevenção ao refluxo, exigindo-se distância mínima de três vezes o diâmetro interno do tubo entre o ponto de suprimento e qualquer obstáculo periférico.

- Para um tubo de alimentação com diâmetro interno de 25 mm, a separação atmosférica mínima é de 25 mm.

- Os quebradores de vácuo constituem proteção contra o refluxo inclusive nas situações em que este ocorre pelo mecanismo de vasos comunicantes.

- Duchas higiênicas e torneiras com gatilho de ponta devem ter válvulas de retenção, incorporadas ao aparelho ou instaladas no ponto de utilização.

- No dimensionamento do sistema de distribuição, a vazão de cálculo de cada trecho deve ser obtida por método reconhecido ou devidamente fundamentado, que pode ser empírico ou probabilístico.

- No ensaio de estanqueidade, cada seção da tubulação deve ser submetida a pressão mínima de 600 kPa ou de 1,5 vez a máxima pressão de trabalho, o que for maior.

- O ensaio de estanqueidade das tubulações de água quente deve ser feito com água a no mínimo 80 °C, após a aplicação do isolamento térmico.

- O reservatório é considerado estanque se não forem detectados vazamentos ou extravasamentos durante um período mínimo de 72 h.

- Conforme as periodicidades máximas da norma, a verificação do funcionamento das válvulas de alívio e das válvulas de segurança à pressão é semestral e cabe a profissional habilitado.

- A limpeza dos reservatórios e do sistema de distribuição tem periodicidade máxima anual.

- No procedimento de desinfecção química descrito na norma, a concentração mínima de cloro livre no sistema é de 20 mg/L, mantendo-se o sistema em repouso por no mínimo 2 h.

- Os anexos que tratam do ensaio de proteção contra refluxo e da proteção contra corrosão ou degradação são informativos.

# 20. Gabarito comentado do treino extra

| Item | Gabarito | Comentário |
| --- | --- | --- |
| 1 | E | A norma abrange somente água potável e vale para qualquer tipo de edifício, residencial ou não (seção 1). |
| 2 | C | Além da NBR 5626:1998, a edição de 2020 cancelou e substituiu a NBR 7198:1993 (prefácio). |
| 3 | E | O DN é um número de classificação; não é objeto de medição nem de uso em cálculo (3.20). |
| 4 | E | Essa é a definição de aquecimento central coletivo. No central privado, os pontos pertencem a uma mesma unidade (3.7 e 3.8). |
| 5 | C | É o que estabelece o item 6.1.1. |
| 6 | E | Havendo uso simultâneo de outra fonte, deve existir meio de impedir o refluxo dessa água para a rede da concessionária (6.3.3). |
| 7 | C | O alimentador passa por cima da tubulação poluidora (6.5.3.2). |
| 8 | C | Item 6.5.6.2. |
| 9 | E | É recomendação, em nota, e o valor é de três dias de consumo diário, ou a previsão de meios que preservem as características da água (6.5.6.3). |
| 10 | E | As residências unifamiliares isoladas são a exceção expressa (6.5.6.5). |
| 11 | C | Item 6.5.6.8. |
| 12 | E | A interligação direta é vedada tanto com o esgoto sanitário quanto com as águas pluviais (6.5.9.10). |
| 13 | C | Item 6.5.9.6. |
| 14 | C | Item 6.7.2. |
| 15 | C | Itens 6.5.11.2 e 6.5.11.9. |
| 16 | E | O desvio tem válvula de retenção e não tem válvula de bloqueio, justamente para que o abastecimento por gravidade seja automático (6.5.11.18). |
| 17 | E | O mínimo no ponto de utilização é 10 kPa. Os 5 kPa valem para qualquer ponto da rede de distribuição (6.9.2 e 6.9.3). |
| 18 | C | Item 6.9.4. |
| 19 | C | Item 6.9.6. |
| 20 | E | O valor aparece apenas em nota, e a própria nota esclarece que ele não evita o golpe de aríete, só limita os picos de sobrepressão (6.8.3). |
| 21 | E | As válvulas são instaladas em paralelo, sendo uma sobressalente (6.9.7). |
| 22 | E | Cada estação redutora de pressão deve abastecer uma única zona de pressão (6.9.11). |
| 23 | C | Item 6.10.4.3. |
| 24 | E | Essa tubulação não pode alimentar aparelhos cuja operação cause transiente de pressão ou escaldamento, e a válvula de descarga é o exemplo citado (6.10.4.1). |
| 25 | E | O corpo da norma exige isolamento em toda a extensão (6.12.3). O valor de 1,5 m é recomendação de anexo informativo para sistemas sem recirculação (D.3.5). |
| 26 | C | Item 6.13.2.3. |
| 27 | E | O respiro coletivo é vedado (6.13.3.1). |
| 28 | E | Esse trecho não pode ter isolamento térmico e deve ser de material resistente à água quente (6.13.1.5). |
| 29 | C | Item 6.15.2.3 e legenda das figuras de separação atmosférica (L ≥ 3d). |
| 30 | E | Para diâmetros acima de 21 mm e até 41 mm, a separação mínima é de 70 mm (Tabela 1). |
| 31 | E | A nota do item 6.15.2.3 afirma o contrário. |
| 32 | C | Item 6.5.12.8. |
| 33 | C | Item 6.14.2. O método adotado deve ser justificado no projeto (6.14.1). |
| 34 | E | Adota-se o menor dos dois valores (7.3.1.1). |
| 35 | E | A temperatura está correta, mas o ensaio é feito antes do isolamento térmico ou acústico e antes do recobrimento (7.3.1.3). |
| 36 | C | Item 7.3.3.3. |
| 37 | C | É a única atividade da Tabela 2 atribuída a profissional habilitado. |
| 38 | E | A periodicidade máxima é semestral (Tabela 2). |
| 39 | C | Anexo F, itens F.3.3.2 e F.3.3.5. |
| 40 | E | Os Anexos A e B são normativos. Os informativos são C, D, E e F. |